## Sheet1
序号 | 设备名称 | 设备主要部件 | 维护保养内容 | 周检 | 月检 | 季度检 | 半年检 | 年检 | 按需 更换 | 备注
1 | 风冷螺杆机组 | 整机 | 运行情况检查 |  | √ |  |  |  |  | 主要检查机组有无异常噪音和震动
2 |  | 压缩机 | 性能检测 |  |  |  |  | √
3 |  |  | 电气检查 |  | √
4 |  | 控制系统 | 检测设置和运转 |  | √
5 |  |  | 检测传感器 |  |  |  | √
6 |  | 蒸发器 | 性能检查 |  |  |  |  | √
7 |  |  | 进出水温度检查 |  | √
8 |  | 冷凝器器 | 性能检查 |  |  |  |  | √
9 |  |  | 进出水温度检查 |  | √
10 |  | 表冷器 | 检查、清扫、维护 |  |  |  | √
11 | 风冷模块机组 | 整机 | 运行情况检查 |  | √
12 |  | 压缩机 | 性能检测 |  |  |  |  | √
13 |  |  | 电气检查 |  | √
14 |  | 控制系统 | 检测设置和运转 |  | √
15 |  |  | 检测传感器 |  |  |  | √
16 |  | 表冷器 | 外部清洁 |  |  |  |  | √
17 | 空调水系统 | 水泵 | 运行情况检查 |  | √
18 |  |  | 电气系统检测 |  |  | √ |  |  |  | 绝缘检查 接线端子紧固、清洁
19 |  |  | 电机加油、检查及更换密封件 |  |  |  | √
20 |  | 阀门及附件 | 电动阀门执行器检查 |  | √
21 |  |  | 阀门、附件维修更换 | [5 empty] | √
22 |  | 水管保温 | 保温层检查及修补 |  |  |  | √
23 | 空调风系统 | 送、回、排百叶风口 | 维修及更换 | [5 empty] | √
24 |  | 手动调节阀、定风量阀、防火阀等 | 维修及更换 |  |  | √
25 |  | 风管保温 | 检查及修复 |  |  |  | √
26 | 蒸汽加湿系统 | 加湿设备 | 运行情况检查 |  | √
27 |  |  | 易损件检查、维修及更换 | [6 empty] | 浮球开关、电磁阀、线路板
28 |  |  | 电气系统检测 |  |  | √ |  |  |  | 绝缘检查 接线端子紧固、清洁
29 |  | 管路系统 | 电动阀门执行器检查 |  | √
30 |  |  | 过滤器及疏水阀维护 |  | √ |  |  |  |  | 加湿季节维护
31 |  |  | 阀门、附件维修更换 | [5 empty] | √
32 |  |  | 保温层检查及修补 | [5 empty] | √
33 | 空气处理机组 | 整机 | 运行情况检查 |  | √ |  |  |  |  | 主要检查机组有无异常噪音和震动
34 |  |  | 机组箱门、壁板密封性检查 |  |  | √
35 |  | 电机 | 电气系统检测 |  |  | √ |  |  |  | 绝缘检查 接线端子紧固、清洁
36 |  |  | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |  | √
37 |  | 检查回风箱卫生情况 | 清洁初效过滤器及回风箱 | √ | [5 empty] | 由物业公司完成
38 | 风机盘管 | 整机 | 运行情况检查 |  | √
39 |  | 控制 | 三速开关更换 | [5 empty] | √
40 | 风机 | 整机 | 运行情况检查 |  | √
41 |  | 风机轴承 | 检查轴承有无磨损及润滑油泄露 |  |  | √
42 | 控制系统 |  | 系统运行检查 |  | √ |  |  |  |  | 自控系统PLC运行情况检查、调整运行参数
43 |  |  | 电气系统检测 |  |  | √ |  |  |  | 绝缘检查 接线端子紧固、清洁
44 |  |  | 电器元器件检查、更换 |  | √ |  |  |  | √ | 空开、继电器、接触器
45 |  |  | 传感器检查、更换 | [5 empty] | √
46 |  |  | 情报面板、PLC控制器维修、更换 | [5 empty] | √
47 | 净化区检测 | [6 empty] | √